多设备 ID 自动分配方案

客户协议说明与使用指南

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.7 |
| 发布日期 | 2026-09-15 |
| 适用场景 | 多台从机设备挂接同一条 RS485 总线（建议 10~30 台） |
| 通信方式 | Modbus RTU 帧格式，9600bps / 8N1（可按订货约定调整） |

# 一、方案概述

同一型号的多台从机设备出厂时 ID 均为 1，直接接入同一总线会产生地址冲突，无法通信。本方案利用每台设备内置的 96 位芯片 UID（出厂固化、全球唯一、不可修改）作为设备的"身份证"，由主机通过总线完成全部 ID 分配操作，分为三步：

第 1 步 设备清点：主机广播一条收集指令，总线上设备自动、依次上报各自的 UID 与当前 ID；

第 2 步 ID 分配：您（或上位机软件）根据清单为每台设备指定新 ID，逐台下发绑定指令；

第 3 步结果验证：逐台确认绑定结果，确保分配无误。

方案特点：

全程广播操作，免拆机、免按键、免逐台单独接线；

指令按 UID 精确匹配执行，不会误改其他设备，首次分配与修改 ID 使用同一条指令；

分配结果写入非易失存储器，掉电不丢失；

可随时重跑清点流程，用于盘点在线设备、检查 ID 占用与冲突。

# 二、通信通用约定

| 项目 | 约定 |
| --- | --- |
| 字节格式 | 8 数据位，无校验，1 停止位 |
| 波特率 | 9600bps（与常规通信一致） |
| 功能码 | Modbus 用户自定义区，方向即编码（两组零交集）——主机下发：0x41 收集 / 0x43 绑定 / 0x44 查询；设备上传：0x42 上报 / 0x45 绑定应答 / 0x46 查询应答 |
| 功能地址 | 收集命令指向分配协议命令寄存器 0x2713；绑定与查询命令指向 ID 寄存器 0x2710（与标准 Modbus"功能码+地址"习惯一致） |
| CRC 校验 | CRC16 校验，2 字节，低字节在前 |
| UID 字节序 | 小端（低字节在前）；ID 一律 1 字节（从机回复首字节 = 当前 ID，绑定命令中新 ID 亦为 1 字节） |
| 帧间隔 | 帧与帧之间总线静默 ≥ 3.5 字符时间（9600bps 下约 4ms） |

# 三、报文协议

## 3.1 报文总览

| 序号 | 报文 | 方向 | 功能码 | 帧长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 收集命令（广播，两种模式） | 主机 → 总线 | 0x41 | 8 字节 |
| ② | 设备上报（当前 ID + UID） | 设备 → 主机 | 0x42 | 17 字节 |
| ③ | ID 绑定命令（广播） | 主机 → 总线 | 0x43 | 19 字节 |
| ④ | 绑定应答 | 设备 → 主机 | 0x45 | 18 字节 |
| ⑤ | UID 查询命令（广播） | 主机 → 总线 | 0x44 | 18 字节 |
| ⑥ | 查询应答 | 设备 → 主机 | 0x46 | 18 字节 |

示例约定：统一假设某设备的 UID 为 11223344-55667788-99AABBCC（十六进制 12 字节），其当前 ID 为 1，拟分配的新 ID 为 5。示例中 CRC 以 [crc_L][crc_H] 表示；UID 按小端排列，即 44 33 22 11 88 77 66 55 CC BB AA 99。

## 3.2 ① 收集命令（主机广播）

收集命令有两种模式，通过 mode 字节区分：

| 模式 | mode 值 | 含义 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0x00 | 仅 ID=1 的设备回复 | 首次分配：清点未分配设备 |
| B | 0x01 | 所有设备回复 | 全网盘点：含已分配设备 |

帧格式（8 字节）：

| 字节 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0x00 | 广播地址 |
| 1 | 0x41 | 收集命令（自定义功能码） |
| 2~3 | 0x2713 | 分配协议命令寄存器 |
| 4 | mode | 0x00=仅未分配，0x01=全部 |
| 5 | round | 轮次号 0~255，每轮加 1 |
| 6~7 | CRC16 | 低字节在前 |

示例 ①-A（仅未分配，round=0）  00 41 27 13 00 00 [crc_L][crc_H]

示例 ①-B（全部设备，round=0）  00 41 27 13 01 00 [crc_L][crc_H]

使用说明：

设备收到后不立即应答，而是在各自错开的时间点自动上报（见 3.3）；

每轮广播轮次号加 1，设备据此重新安排各自的上报时间；连续广播多轮可确保所有设备都成功上报；

广播后主机应保持静默接收约 6.4 秒（接收窗口），窗口内只收不发；建议连续广播 2~3 轮；

模式 A 用于首次分配（只有出厂态 ID=1 的设备会上报）；模式 B 用于全网盘点（含已分配设备，可检查 ID 占用与冲突）。

## 3.3 ② 设备上报帧（设备 → 主机）

| 字节 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 当前 ID | 设备当前使用的 ID（1 字节），主机按功能码 0x42 识别上报帧（常规通信不会出现 0x41~0x44） |
| 1 | 0x42 | UID 上报（自定义功能码） |
| 2 | 0x0C | 数据字节数 = 12 |
| 3~6 | UID 第 1 字 | 96 位 UID 的第 1 个 32 位字，小端 |
| 7~10 | UID 第 2 字 | 第 2 个 32 位字，小端 |
| 11~14 | UID 第 3 字 | 第 3 个 32 位字，小端 |
| 15~16 | CRC16 | 低字节在前 |

示例  01 42 0C 44 33 22 11 88 77 66 55 CC BB AA 99 [crc_L][crc_H]

使用说明：

设备自动错开时间依次上报，主机只需在接收窗口内持续收帧、解析、登记；

CRC 校验失败的帧直接丢弃。总线上偶发两帧时间重叠属正常现象，多广播一轮即可补齐；

主机应记录每轮新出现的 UID，连续 1~2 轮无新 UID 即认为清点完成。

### 3.3.1 分时上报与时间槽

多台设备的上报帧依靠"分时多槽"机制避免同时发送造成的冲突，关键参数如下：

| 项目 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 单帧传输时间 | 约 18ms | 上报帧 17 字节 × 每字节 10 位 ÷ 9600bps ≈ 17.7ms |
| 时间槽宽度 | 50ms | 容纳一帧传输（约 18ms）+ 帧定界静默（约 4ms）+ 充分的槽间保护间隔 |
| 时间槽总数 | 128 个 | 每轮接收窗口内的可用槽位，编号 0~127 |
| 接收窗口 | 约 6.4 秒 | 128 槽 × 50ms，即主机广播后需静默接收的时长 |

每台设备根据自身 UID 自动选定 0~127 中的一个时间槽，并在广播结束后延时到该槽的起始时刻发送上报帧。不同设备的 UID 各不相同，选中的时间槽通常也不同，从而实现依次上报、互不干扰。

碰撞处理：若两台设备恰好选中同一时间槽，两帧信号会在总线上叠加，主机收到的是杂乱无序的数据，CRC 校验必然失败，整帧被丢弃——这两台设备本轮均未上报成功。下一轮广播（轮次号加 1）时，设备会重新选定时间槽，两台设备大概率错开，多轮广播后即可全部收齐。因此主机无需对碰撞做任何处理，只需按轮次多广播几轮。

## 3.4 ③ ID 绑定命令（主机广播，逐台下发）

命令按 UID 精确筛选目标设备：只有 UID 与指令一致的设备才会把自身 ID 改为新 ID，其余设备不受影响。帧格式（19 字节）：

| 字节 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0x00 | 广播地址 |
| 1 | 0x43 | ID 绑定命令（自定义功能码） |
| 2~3 | 0x2710 | ID 寄存器（本命令的操作对象） |
| 4~15 | UID（12 字节） | 目标设备的 96 位 UID，小端 |
| 16 | 新 ID | 分配给该设备的 ID（1 字节，1~247） |
| 18~19 | CRC16 | 低字节在前 |

示例（为该设备分配 ID=5）  00 43 27 10 44 33 22 11 88 77 66 55 CC BB AA 99 05 [crc_L][crc_H]

使用说明：

逐台下发：发出一条并收到对应应答（见 3.5）后，再发下一条；

总线上所有设备都会收到，但只有 UID 与指令一致的设备执行，其余设备不受影响；

首次分配与日后修改 ID 使用同一条指令。

## 3.5 ④ 绑定应答（设备 → 主机）

| 字节 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 新 ID | 应答地址 = 刚写入的新 ID，主机收到即确认写入成功 |
| 1 | 0x45 | 应答功能码（区别于命令 0x43，防止把应答误当命令） |
| 2~3 | 0x2710 | 地址回显 |
| 4~15 | UID（12 字节） | 回显本机 UID（小端），证明是哪台设备确认 |
| 16~17 | CRC16 | 低字节在前 |

示例（新 ID=5）  05 45 27 10 44 33 22 11 88 77 66 55 CC BB AA 99 [crc_L][crc_H]

使用说明：

设备将新 ID 写入非易失存储器后再应答，主机应答超时时间建议 ≥ 300ms；

应答中的 UID 与清点清单比对一致，即可确认是该设备完成写入；

超时未收到应答可重发该条绑定命令，重复执行无副作用。

## 3.6 ⑤ UID 查询命令（主机广播）

绑定完成后，主机广播 UID 查询命令逐台验证分配结果：命令中携带目标设备的 UID，总线上只有 UID 与之匹配的那一台设备会应答（应答格式见 3.7）。主机将应答中的当前 ID 与清点清单中该 UID 的分配目标比对，全部一致即验证通过。

帧格式（18 字节）：

| 字节 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0x00 | 广播地址 |
| 1 | 0x44 | UID 查询（自定义功能码） |
| 2~3 | 0x2710 | ID 寄存器（被查询对象） |
| 4~15 | UID（12 字节） | 目标设备的 96 位 UID，小端 |
| 16~17 | CRC16 | 低字节在前 |

示例  00 44 27 10 44 33 22 11 88 77 66 55 CC BB AA 99 [crc_L][crc_H]

使用说明：

仅 UID 与命令一致的设备应答，其余设备（含其他已分配设备）静默；

应答超时建议 ≥ 100ms；超时可重发查询命令，重复执行无副作用；

该命令也可用于日常"按 UID 查当前 ID"。

说明：设备 UID 寄存器（0x2741~0x2746，只读）仍保留，可用于调试或上位机直接读取设备 UID，不再是验证必经路径。

## 3.7 ⑥ 查询应答（设备 → 主机）

UID 匹配的设备以自己的当前 ID 作为应答地址发帧，并回显本机 UID，证明是哪台设备应答。

帧格式（18 字节）：

| 字节 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 当前 ID | 应答地址 = 设备当前使用的 ID，主机据此确认分配结果 |
| 1 | 0x46 | 应答功能码（区别于命令 0x44，防止把应答误当命令） |
| 2~3 | 0x2710 | 地址回显 |
| 4~15 | UID（12 字节） | 回显本机 UID（小端），证明是哪台设备应答 |
| 16~17 | CRC16 | 低字节在前 |

示例（当前 ID=5）  05 46 27 10 44 33 22 11 88 77 66 55 CC BB AA 99 [crc_L][crc_H]

使用说明：

主机将应答中的当前 ID 与清点清单中该 UID 的分配目标比对，一致即绑定成功；

总线上有且仅有一台应答，天然免疫 ID 冲突——即使总线上存在两台 ID 相同的设备，验证依然可靠。

# 四、主机侧操作流程建议

1. 广播收集命令 ①（mode=0x00，仅未分配设备；轮次号 = 0），静默接收约 6.4 秒，记录收到的所有"UID + 当前 ID"；

2. 轮次号加 1 重播，重复 2~3 轮；连续 1~2 轮无新 UID 出现即清点完成；（如需盘点已分配设备，改用 mode=0x01，流程相同）

3. 整理设备清单，确定 UID → 新 ID 的分配表；

4. 逐台下发绑定命令 ③，每台收到"绑定应答"④ 后再发下一台；

5. 逐台广播 UID 查询命令 ⑤（携带 UID），收到"查询应答"⑥ 后比对当前 ID 与清点清单，全部一致即验证通过；

6. 全部通过后恢复正常轮询通信。

# 五、耗时估算（10 台样机，9600bps）

| 阶段 | 说明 | 耗时 |
| --- | --- | --- |
| 设备清点 | 广播 3 轮，每轮接收窗口约 6.4 秒 | 约 20 秒 |
| ID 分配 | 每台约 0.15 秒（指令发送 + 设备写入存储 + 应答）× 10 台 | 约 2 秒 |
| 结果验证 | 每台约 0.05 秒 × 10 台 | 小于 1 秒 |
| 合计 |  | 约 25 秒 |

说明：

10 台设备一轮即可全部上报的概率约 70%，第二轮累计约 95%，第三轮基本收齐，故清点按 3 轮估算；

若个别设备因帧重叠未上报成功，追加一轮清点即可补齐（约 +6.4 秒）；

30 台规模：清点约 3~4 轮（20~26 秒）、分配约 5 秒，全程 40 秒内。

# 六、与标准 Modbus RTU 的兼容性说明

分配协议功能码 0x41~0x46 位于 Modbus 规范的用户自定义区（65~72），帧结构沿用标准"功能码 + 寄存器地址 + 数据"习惯，CRC 计算方式与标准 Modbus RTU 一致；

两处私有扩展需在主机程序中注意：①设备上报帧（3.3）为设备主动发送，标准 Modbus 中从机不会主动发帧（帧首字节为设备当前 ID）；②绑定应答（3.5）与查询应答（3.7）是对广播命令的应答，标准 Modbus 规定广播不应答；

上述扩展仅出现在分配流程的报文中，不影响其他常规 Modbus 通信；常规运行时仍可用 0x06 单播写 0x2710 直接修改设备 ID（针对已知地址的设备）。

# 七、常见问题

Q：新设备中途接入总线怎么办？

A：重新执行一遍清点 + 分配流程即可，新设备会上报自己的 UID。

Q：修改某台设备的 ID 会影响其他设备吗？

A：不会。绑定指令按 UID 精确匹配，只有目标设备执行。

Q：两台设备的 ID 已经配成相同的怎么办？

A：不影响。清点上报不依赖设备 ID，两台的 UID 都能正常收到，逐台重新分配即可理顺。

Q：分配的 ID 掉电后会丢失吗？

A：不会。ID 写入非易失存储器，掉电保持。

Q：什么时机执行分配流程合适？

A：建议在产线配置阶段或设备空闲时执行；流程期间主机暂停常规轮询，完成后恢复。

Q：个别设备没有上报上来怎么办？

A：多广播一轮收集命令（轮次号加 1）即可，该设备会在下一轮重新上报。

Q：两种收集模式有什么区别？

A：mode=0x00 仅 ID=1 的设备回复，用于首次分配；mode=0x01 所有设备回复，用于全网盘点或检查已分配设备的 ID 占用情况。

Q：UID 读取的字节顺序是什么？

A：上报帧与应答帧中 UID 为小端（低字节在前）；UID 寄存器（0x2741~0x2746）低位字在前、字内低 16 位在前（该寄存器组为调试用途保留，验证走 0x44 查询）。

Q：知道某台设备的 ID 后，日常可以直接改它的 ID 吗？

A：可以。分配协议之外，常规运行时用标准 0x06 命令单播写 0x2710 即可修改已知地址设备的 ID；分配协议（0x43 广播）用于按 UID 寻址，适合出厂配置或 ID 冲突场景。

Q：为什么验证用 0x44 广播查询，而不是用新 ID 单播读设备的 UID 寄存器？

A：按 ID 单播查询在总线上存在 ID 冲突时（两台设备配了相同 ID），两台会同时应答、数据互相干扰；按 UID 查询的筛选条件是全球唯一的 UID，有且仅有一台设备应答，天然免疫 ID 冲突。