# 捷昌-南京和本Modbus RTU 测试用例

以下所有指令均以设备地址 01 为例。CRC 采用 Modbus CRC16（多项式 0xA001，初始值 0xFFFF，低字节在前）。

## 一、文档控制信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026 年 7 月 28 日 |
| 测试人员 | —— |
| 捷昌设备信息 | 方案一初版样机 ×2，记为 #1、#2 |

图1-1: 设备照片

## 二、测试环境说明

### 线序

| 线色 | 信号 |
| --- | --- |
| 蓝线 | 24VDC |
| 棕线 | GND |
| 黄线 | 485A |
| 橙线 | 485B |

图1-2: 接线照片

### RS-485 配置

| 项目 | 配置 |
| --- | --- |
| 波特率 | 9600 |
| 数据位 | 8 bits |
| 停止位 | 1 |
| 校验位 | 无 |
| 流控制 | 无 |

## 三、通信基础测试

### TC-001 心跳包（定向查询）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证设备在线且通信正常 |
| 前置条件 | 设备已上电，RS-485 连接正常，设备地址为 01 |
| 测试步骤 | 发送：01 03 27 1F 00 01 BF 78 |
| 预期结果 | 回令：01 03 02 00 01 79 84（返回的 0x0001 等于设备地址 01） |
| 备注 | 日常在线监测推荐使用定向查询。若设备地址不是 01，回令中的数据部分为实际设备地址 |

### TC-002 心跳包（广播查询）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证广播查询功能 |
| 前置条件 | 总线上至少有一台设备 |
| 测试步骤 | 发送：00 03 27 1F 00 01 BE A9 |
| 预期结果 | 总线上所有从机同时回复，可能产生电平冲突 |
| 备注 | 仅适用于快速验证是否有设备在线，日常监测不建议使用 |

### TC-003 CRC 校验

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证 CRC 错误时设备不响应 |
| 前置条件 | 设备已上电 |
| 测试步骤 | 发送故意错误的 CRC，如：01 03 27 1F 00 01 00 00（CRC 应为 BF 78，此处用 00 00 代替） |
| 预期结果 | 设备不响应 |

## 四、控制指令测试

### TC-101 解锁与上锁

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证控制开启与关闭功能 |
| 前置条件 | 设备已上电，电机停转 |
| 测试步骤 | 1. 发送解锁：01 06 27 20 00 01 43 74；2. 发送上锁：01 06 27 20 00 02 03 75 |
| 预期结果 | 回令均为回显：解锁回 01 06 27 20 00 01 43 74；上锁回 01 06 27 20 00 02 03 75 |

### TC-102 开窗（正常工况、已校准）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证开窗运转及自动停止 |
| 前置条件 | 正常工况，已完成关窗校准（角度校准已使能） |
| 测试步骤 | 1. 解锁：01 06 27 20 00 01 43 74，回令 01 06 27 20 00 01 43 74；2. 开窗：01 06 27 20 00 10 83 78，回令 01 06 27 20 00 10 83 78 |
| 预期结果 | 电机正转开窗，到达开窗极限角度（0x271D）后自动停止。读实时角度（0x2721/0x2722）可获取当前角度 |

### TC-103 开窗（未校准）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证未校准状态下开窗不会自动停止 |
| 前置条件 | 设备上电后尚未执行关窗校准 |
| 测试步骤 | 1. 解锁：01 06 27 20 00 01 43 74；2. 开窗：01 06 27 20 00 10 83 78 |
| 预期结果 | 电机正转但不会自动停止，需手动发送急停。回令均为回显 |
| 备注 | 上电后必须先关窗校准 |

### TC-104 关窗（正常到位）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证关窗到位自动校准及基准点设定 |
| 前置条件 | 正常工况，窗户处于打开位置 |
| 测试步骤 | 1. 解锁：01 06 27 20 00 01 43 74；2. 关窗：01 06 27 20 00 20 83 6C |
| 预期结果 | 电机关窗转动，堵转过流后自动停止。回令均为回显。读 0x2721/0x2722 应能获取当前位置。故障寄存器（0x2740）无新增故障位 |
| 备注 | 堵转过流时角度须在 [0x272A, 0x2729] 区间内才执行校准 |

### TC-105 急停

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证急停指令可立即停止电机 |
| 前置条件 | 电机正在运转（开窗或关窗过程中） |
| 测试步骤 | 发送急停：01 06 27 20 00 04 83 77 |
| 预期结果 | 回令：01 06 27 20 00 04 83 77（回显）。电机立即停止转动 |

### TC-106 复位重启

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证复位重启功能 |
| 前置条件 | 设备正常运行中 |
| 测试步骤 | 发送：01 06 27 20 00 08 83 72 |
| 预期结果 | 回令：01 06 27 20 00 08 83 72（回显）。设备复位重启 |
| 备注 | 重启后需重新关窗校准 |

## 五、关窗基准点测试

### TC-201 设关窗基准点并保存

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证手动设定关窗基准点 |
| 前置条件 | 设备已上电 |
| 测试步骤 | 1. 将电机转到目标位置；2. 发送：01 06 27 25 00 00 92 B5 |
| 预期结果 | 回令：01 06 27 25 00 00 92 B5（回显）。读 0x2721/0x2722 应返回 0x271C 的值（默认 -20，即 -2.0 度） |

### TC-202 读实时角度

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证读取基于关窗基准点的实时位置 |
| 前置条件 | 已设关窗基准点 |
| 测试步骤 | 发送：01 03 27 21 00 02 9E B5 |
| 预期结果 | 回令（示例，位置=-2.0 度）：01 03 02 04 FF FF FF EC BA 6A。将 4 字节数据 FF FF FF EC 拼为 int32（0xFFFFFFEC = -20），除以 10 得 -2.0 度 |
| 备注 | 位置值随电机转动实时变化。若为其他角度，数据部分相应变化 |

### TC-204 回到关窗基准点

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证电机自动回到关窗基准点 |
| 前置条件 | 已设关窗基准点，当前位置不在基准点上，已解锁，电机停转 |
| 测试步骤 | 发送：01 06 27 25 00 01 53 75 |
| 预期结果 | 回令：01 06 27 25 00 01 53 75（回显）。电机转动到关窗基准点角度，进入停止阈值范围后自动急停 |

### TC-205 回关窗基准点（未解锁）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证安全门禁：未解锁时拒绝回基准点 |
| 前置条件 | 控制处于上锁状态 |
| 测试步骤 | 直接发送：01 06 27 25 00 01 53 75 |
| 预期结果 | 指令被拒绝，电机不动作。回令仍为回显，但固件内部拒绝执行 |

### TC-206 回关窗基准点（电机运转中）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证安全门禁：运转中拒绝回基准点 |
| 前置条件 | 已解锁，电机正在运转 |
| 测试步骤 | 电机运转时发送：01 06 27 25 00 01 53 75 |
| 预期结果 | 指令被拒绝，不影响当前运转。回令仍为回显，但固件内部拒绝执行 |

### TC-207 转到目标角度

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证转到指定角度功能 |
| 前置条件 | 已设关窗基准点，已解锁，电机停转 |
| 测试步骤 | 发送转到 88.0 度（值=880=0x0370，int32）：01 10 27 27 00 02 04 03 70 00 00 0E 3F |
| 预期结果 | 成功回令：01 10 27 27 00 02 FB 77。电机转动到接近 88.0 度，进入停止阈值范围后自动急停 |

### TC-208 转到目标角度（未解锁）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证安全门禁：未解锁时拒绝回目标并返回异常码 |
| 前置条件 | 控制处于上锁状态 |
| 测试步骤 | 发送：01 10 27 27 00 02 04 03 70 00 00 0E 3F |
| 预期结果 | 失败回令：01 90 04 4D C3（异常码 04 = SLAVE DEVICE FAILURE）。目标值不被覆盖，电机不动作 |

### TC-209 停止阈值设置与生效

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证停止阈值的读写、热重载以及阈值停止行为 |
| 背景说明 | 停止阈值用于两方面：一、补偿停止过冲——电机依靠直接切断驱动停止（无缓停），存在惯性滑行，系统在当前角度进入阈值范围时提前发出停止指令，利用惯性自然趋近目标；二、避免无效微调——位置检测存在精度限制，若当前角度已在阈值范围内则直接判定为已到位，不再转动。停止阈值越大，提前停止的余量越大，用户可根据实际过冲量调整。 |
| 前置条件 | 设备已上电，已设关窗基准点 |
| 测试步骤 | 1. 读当前阈值：01 03 27 26 00 01 6F 75，预期回令（默认1）：01 03 02 00 01 79 84；2. 设新阈值=2.0 度（值=20）：01 06 27 26 00 14 62 BA，回令回显；3. 执行回到关窗基准点（01 06 27 25 00 01 53 75），观察停止时的角度与目标角度的偏差；4. 将电机移动到目标角度附近（偏差小于阈值），再次发送回基准点指令，观察电机是否不再转动 |
| 预期结果 | 阈值可正确读写，修改后立即生效（热重载）。回令均为回显。步骤3：电机在进入阈值范围内停止，实际停止位置与目标角度的偏差小于设定的阈值。步骤4：若当前角度已在阈值范围内，电机不转动，直接判定为已到位 |

### TC-209a 停止阈值——已在阈值内不转动

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证当前位置已在停止阈值范围内时，回基准点不会触发转动 |
| 前置条件 | 已设关窗基准点，当前角度距离基准点角度小于停止阈值 |
| 测试步骤 | 1. 确保当前位置已在阈值范围内（可通过回基准点到位后的状态直接测试）；2. 解锁后发送回基准点：01 06 27 25 00 01 53 75 |
| 预期结果 | 回令回显。电机不转动（因已判定为到位） |

### TC-210 掉电保持（正常流程：急停后断电）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证关窗基准点掉电后不丢失 |
| 前置条件 | 已设关窗基准点，电机停转 |
| 测试步骤 | 1. 掉电前读已保存位置：01 03 27 23 00 02 3F 75，记录回令中的数据；2. 确认电机已停转；3. 设备断电；4. 重新上电；5. 再次读已保存位置：01 03 27 23 00 02 3F 75 |
| 预期结果 | 掉电前后已保存位置一致 |

### TC-211 掉电保持（异常：运转中直接断电）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证未发急停直接掉电可能导致基准点偏移 |
| 前置条件 | 电机正在运转中 |
| 测试步骤 | 1. 电机运转时直接断电；2. 重新上电；3. 读当前位置：01 03 27 21 00 02 9E B5 |
| 预期结果 | 关窗基准点可能存在偏差，与掉电前的实际位置不一致 |
| 备注 | 这是异常操作场景，用于验证警告的正确性。偏移后需重新执行关窗过流校准恢复 |

## 六、参数读写测试

### TC-301 过压阈值读写

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证过压阈值的读写和范围约束 |
| 前置条件 | 设备已上电 |
| 测试步骤 | 1. 读：01 03 27 14 00 01 CE BA，预期回令（默认 270=27.0V）：01 03 02 01 0E 38 10；2. 写 25.0V（值=250=0x00FA）：01 06 27 14 00 FA 43 39，回令回显；3. 写 30.0V（值=300=0x012C，超出范围）：发送 01 06 27 14 01 2C C3 37，预期回令自动修正：01 06 27 14 01 0E 43 2E（270=27.0V） |
| 预期结果 | 回令为回显或修正后的值。范围 250~270（25.0V~27.0V），步进 2 |

### TC-302 欠压阈值读写

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证欠压阈值的读写和范围约束 |
| 前置条件 | 设备已上电 |
| 测试步骤 | 1. 读：01 03 27 15 00 01 9F 7A，预期回令（默认 210=21.0V）：01 03 02 00 D2 38 19；2. 写 22.0V（值=220=0x00DC）：01 06 27 15 00 DC 93 23 |
| 预期结果 | 回令回显。范围 210~230（21.0V~23.0V），步进 2 |

### TC-303 过流阈值读写

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证过流阈值的读写和范围约束 |
| 前置条件 | 设备已上电 |
| 测试步骤 | 1. 读：01 03 27 16 00 01 6F 7A，预期回令（默认 2300mA）：01 03 02 08 FC BF C5；2. 写 300mA（值=300=0x012C）：01 06 27 16 01 2C 62 F7 |
| 预期结果 | 回令回显。范围 0~2500mA（modbus_tool v4.4），步进 50 |

### TC-304 过流判定时间读写

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证过流判定时间的读写 |
| 前置条件 | 设备已上电 |
| 测试步骤 | 1. 读：01 03 27 1E 00 01 EE B8，预期回令（默认 20ms）：01 03 02 00 14 B8 4B；2. 写 50ms（值=50=0x0032）：01 06 27 1E 00 32 62 AD |
| 预期结果 | 回令回显。范围 0~2000ms，步进 20 |

### TC-305 关窗极限角度读写

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证关窗极限角度（基准点定义值）的读写 |
| 前置条件 | 设备已上电 |
| 测试步骤 | 1. 读：01 03 27 1C 00 01 4F 78，预期回令（默认 -20=-2.0 度）：01 03 02 FF EC F8 39（0xFFEC 为 int16 的 -20）；2. 写 -2.0 度（值=-20=0xFFEC）：01 06 27 1C FF EC 02 C5 |
| 预期结果 | 回令回显。此值定义关窗基准点的角度值 |

### TC-306 开窗极限角度读写

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证开窗极限角度的读写 |
| 前置条件 | 设备已上电 |
| 测试步骤 | 1. 读：01 03 27 1D 00 01 1E B8，预期回令（默认 880=88.0 度）：01 03 02 03 70 B9 50；2. 写 90.0 度（值=900=0x0384）：01 06 27 1D 03 84 13 EB |
| 预期结果 | 回令回显 |

### TC-307 校准角度阈值读写

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证关窗过流校准阈值的读写 |
| 前置条件 | 设备已上电 |
| 测试步骤 | 1. 读上限：01 03 27 29 00 01 5F 76，预期回令（默认 -10=-1.0 度）：01 03 02 FF F6 79 F2；2. 读下限：01 03 27 2A 00 01 AF 76，预期回令（默认 -30=-3.0 度）：01 03 02 FF E2 79 FD；3. 设上限 -0.5 度（值=-5=0xFFFB）：01 06 27 29 FF FB 52 C5；4. 设下限 -3.5 度（值=-35=0xFFDD）：01 06 27 2A FF DD 23 1F |
| 预期结果 | 回令均为回显 |

## 七、故障处理测试

### TC-401 读取故障状态

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证故障状态寄存器读取 |
| 前置条件 | 设备已上电 |
| 测试步骤 | 发送：01 03 27 40 00 01 8F 6A |
| 预期结果 | 正常无故障时回令：01 03 02 00 00 B8 44。各故障回令示例：过压(bit0)：01 03 02 00 01 79 84；开窗过流(bit1)：01 03 02 00 02 39 85；关窗过流(bit2)：01 03 02 00 04 B9 87；欠压(bit6)：01 03 02 00 40 B9 B4 |
| 备注 | bit1 和 bit2 同时发生则为 0x0006 |

### TC-402 清除故障

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证清除故障指令 |
| 前置条件 | 当前有故障记录 |
| 测试步骤 | 发送：01 06 27 40 00 00 82 AA |
| 预期结果 | 回令：01 06 27 40 00 00 82 AA（回显）。故障位清零，方向锁定解除。再次读故障应返回 01 03 02 00 00 B8 44 |

### TC-403 关窗过流（阈值区间内）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证正常关窗到位时的校准流程 |
| 前置条件 | 正常工况，角度在 [0x272A, 0x2729] 区间内 |
| 测试步骤 | 1. 解锁：01 06 27 20 00 01 43 74；2. 关窗：01 06 27 20 00 20 83 6C；3. 等待堵转过流后读故障：01 03 27 40 00 01 8F 6A |
| 预期结果 | 电机停转；读故障应无新增故障位（正常为 01 03 02 00 00 B8 44）；读当前位置（01 03 27 21 00 02 9E B5）可获取角度值 |
| 备注 | 关窗方向被单向锁定，发开窗指令可解除 |

### TC-404 关窗过流（阈值区间外）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证异常堵转时的故障处理 |
| 前置条件 | 人为制造角度超出阈值区间的场景（如在非关窗位置堵转） |
| 测试步骤 | 1. 解锁后发送关窗指令，在角度超出 [0x272A, 0x2729] 时使其堵转；2. 读故障：01 03 27 40 00 01 8F 6A |
| 预期结果 | 电机停转；故障寄存器 bit2 置位（回令：01 03 02 00 04 B9 87）；读当前位置可能异常 |
| 备注 | 需清除故障（01 06 27 40 00 00 82 AA）后才能继续操作 |

### TC-405 开窗过流

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证开窗方向过流故障处理 |
| 前置条件 | 角度校准已使能 |
| 测试步骤 | 1. 解锁后发送开窗指令，人为制造开窗方向堵转；2. 读故障：01 03 27 40 00 01 8F 6A |
| 预期结果 | 电机停转；故障寄存器 bit1 置位（回令：01 03 02 00 02 39 85） |
| 备注 | 需清除故障后才能继续操作 |

## 八、实时数据读取测试

### TC-501 读取实时转速

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证实时转速读取 |
| 前置条件 | 电机正在运转 |
| 测试步骤 | 发送：01 03 27 30 00 01 8E B1 |
| 预期结果 | 回令格式：01 03 02 XX XX CRCL CRCH，数据部分为 int16 转速 (r/min) |

### TC-503 读取电压

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证实时电压读取 |
| 前置条件 | 设备已上电 |
| 测试步骤 | 发送：01 03 27 32 00 01 2F 71 |
| 预期结果 | 回令格式：01 03 02 XX XX CRCL CRCH，数据部分为 uint16 电压 (0.1V) |

### TC-504 读取电流

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证实时电流读取 |
| 前置条件 | 电机运转或停转均可 |
| 测试步骤 | 发送：01 03 27 33 00 01 7E B1 |
| 预期结果 | 回令格式：01 03 02 XX XX CRCL CRCH，数据部分为 uint16 电流 (1mA) |

### TC-505 读取实时转向

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证实时转向读取 |
| 前置条件 | 设备已上电 |
| 测试步骤 | 分别在停转、开窗、关窗时发送：01 03 27 37 00 01 3F 70 |
| 预期结果 | 停转时返回 0x0000，开窗时返回 0x0001，关窗时返回 0x0002。回令格式：01 03 02 00 0X CRCL CRCH |

## 九、异常及边界测试

### TC-601 非法从站地址

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证设备对非本机地址的请求不做响应 |
| 前置条件 | 设备地址为 01 |
| 测试步骤 | 以地址 02 发送读指令：02 03 27 1F 00 01 BF 4B |
| 预期结果 | 设备不响应 |

### TC-602 读取超出范围的寄存器地址

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证对未定义寄存器的处理 |
| 前置条件 | 设备已上电 |
| 测试步骤 | 尝试读取保留地址：01 03 27 13 00 01 7F 7B |
| 预期结果 | 返回异常码 |

### TC-603 掉电后直接上电开窗

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证掉电后重新上电的状态（角度校准未使能） |
| 前置条件 | 设备重新上电，尚未关窗校准 |
| 测试步骤 | 1. 解锁：01 06 27 20 00 01 43 74；2. 发送开窗指令：01 06 27 20 00 10 83 78 |
| 预期结果 | 回令均为回显。电机转动但不会自动停止（角度校准未使能），需急停：01 06 27 20 00 04 83 77 |
| 备注 | 必须先关窗校准 |

### TC-604 关窗基准点掉电保持（急停后断电）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证正确掉电流程后基准点不丢失 |
| 前置条件 | 已设关窗基准点，电机停转 |
| 测试步骤 | 1. 掉电前读已保存位置：01 03 27 23 00 02 3F 75，记录回令数据；2. 发送急停确保电机停转：01 06 27 20 00 04 83 77；3. 断电；4. 重新上电；5. 读已保存位置：01 03 27 23 00 02 3F 75 |
| 预期结果 | 掉电前后已保存位置一致，可直接使用回基准点功能 |

### TC-605 关窗基准点掉电保持（运转中直接断电）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证异常掉电导致基准点偏移 |
| 前置条件 | 电机正在运转 |
| 测试步骤 | 1. 电机运转时直接断电；2. 重新上电；3. 读当前位置：01 03 27 21 00 02 9E B5 |
| 预期结果 | 基准点可能存在偏移。偏移后需重新执行关窗过流校准恢复 |

### TC-606 手动更改关窗基准点后回基准点

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证手动更改基准点后回基准点功能正常 |
| 前置条件 | 已有原关窗基准点 |
| 测试步骤 | 1. 将电机转到新位置；2. 发送设关窗基准点：01 06 27 25 00 00 92 B5，回令 01 06 27 25 00 00 92 B5；3. 开窗离开基准点；4. 解锁后发送回基准点：01 06 27 25 00 01 53 75，回令 01 06 27 25 00 01 53 75 |
| 预期结果 | 电机回到新设定的基准点位置 |

### TC-607 停止阈值边界测试

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证停止阈值范围限制（0~200，即 0~20.0 度） |
| 前置条件 | 设备已上电 |
| 测试步骤 | 1. 写 0：01 06 27 26 00 00 62 B5，回令 01 06 27 26 00 00 62 B5；2. 写 200（20.0 度）：01 06 27 26 00 C8 63 23，回令 01 06 27 26 00 C8 63 23；3. 写 250（25.0 度，超范围）：发送 01 06 27 26 00 FA E2 F6，预期回令自动修正：01 06 27 26 00 C8 63 23（200） |
| 预期结果 | 边界内写入成功回显；超范围值自动修正为最接近的有效值 |